Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Мала Виска, вул. Професійна, 17

| Назва показника, одиниці виміру | Нормативне значення показника | 2021 |  | 2023 |  | Метод випробовування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Результат випробовування | Невизначеність | Результат випробовування | Невизначеність |  |
| Мікробіологічні показники |  |  |  |  |  |  |
| Загальні коліформи, КУО/100 см3 | ≤ 1 | < 1 | не визначалася | < 1 | не визначалася | ДСТУ ISO 9308- 1:2005 |
| Escherichia Coli , КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | не визначалася | відсутні | не визначалася | ДСТУ ISO 9308- 1:2005 |
| Органолептичні показники |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 60° С, бали | ≤3 | 0 | не визначається | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Запах при 20° С, бали | ≤3 | 0 | не визначається | 2 | не визначається | ТОСТ 3351-74 |
| Присмак при 20° С, бали | ≤3 | 0 | не визначається | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Кольоровість, град | ≤35 | 14,94 | 2,39 | 20 | 10% | ГОСТ 3351-74 |
| Каламутність, мг/дм3 по стандартній шкалі | ≤2,03 | <0,58 | не визначається | 1,32 | 1,5% | ГОСТ 3351-74 |
| Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, од.рН | 6,5-8,5 | 7,70 | 0,25 | 7,3 | не визначається | ДСТУ 4077-2001 |
| Загальна жорсткість, моль/м3 | ≤ 10,0 | 7,63 | 0,46 | 7,40 | 4% | ДСТУ ISO 6059-2003 |
| Сухий залишок, мг/дм3 | ≤ 1500 | 1146,0 | 19,47 | 1144,00 | 1,5% | ГОСТ 18164-72 |
| Хлориди, мг/дм3 | ≤350 | 80,41 | 11,26 | 103,5 | 5% | ДСТУ ISO 9297:2007 |
| Сульфати, мг/дм3 | ≤500 | 98,37 | 14,76 | 53,2 | 3% | ГОСТ 4389-72 |
| Залізо загальне, мг/дм3 | ≤ 1,0 | <0,1 | не визначається | 0,147 | 10,7% | ГОСТ 4011-72 |
| Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |
| Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 | ≤5,0 | 3,58 | 0,50 | 1,68 | 5% | 180 8467:1993 |
| Амоній, мг/дм3 | ≤2,6 | 0,19 | 0,08 |  |  | ГОСТ 4192-82 |
| Нітрити, мг/дм3 | ≤3,3 | <0,003 | не визначається | 0,03 | не визначається | ГОСТ 4192-82 |
| Нітрати, мг/дм3 | ≤50,0 | 207,2 | 11,81 | 17,71 | 4% | ДСТУ 4078-2001 |
| Фториди, мг/дм3 | ≤ 1,5 | 1,89 | 0,16 | 0,08 | 4,2% | ГОСТ 4386-89 |
| Марганець, мг/дм3 | ≤0,5 | 0,011 | не визначається |  |  | ДСТУ ГОСТ 4974:2019* |
| Радіонукліди |  |  |  |  |  |  |
| Питома активність радону-222 (Кп-222), Бк/кг | ≤ 100 | 4,5 | ±2,9 | 32 | ±9 | МИ активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО "Прогресе" |