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	Назва показника, одиниці виміру
	Нормативне значення показника
	2021
	2023
	Метод
випробовування

	
	
	Результат
випробовування
	Невизначеність
	Результат
випробовування
	Невизначеність
	

	Мікробіологічні показники

	Загальні коліформи, КУО/100 см3
	≤ 1
	< 1
	не визначалася
	< 1
	не визначалася
	ДСТУ ISO 9308- 1:2005

	Escherichia Coli , КУО/100 см3
	відсутність
	відсутні
	не визначалася
	відсутні
	не визначалася
	ДСТУ ISO 9308- 1:2005

	Органолептичні показники

	Запах при 60° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Запах при 20° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ТОСТ 3351-74

	Присмак при 20° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Кольоровість, град
	≤35
	14,94
	2,39
	20
	10%
	ГОСТ 3351-74

	Каламутність, мг/дм3 по стандартній шкалі
	≤2,03
	<0,58
	не визначається
	1,32
	1,5%
	ГОСТ 3351-74

	Фізико-хімічні показники

	Водневий показник, од.рН
	6,5-8,5
	7,70
	0,25
	7,3
	не визначається
	ДСТУ 4077-2001

	Загальна жорсткість, моль/м3
	≤ 10,0
	7,63
	0,46
	7,40
	4%
	ДСТУ ISO 6059-2003

	Сухий залишок, мг/дм3
	≤ 1500
	1146,0
	19,47
	1144,00
	1,5%
	ГОСТ 18164-72

	Хлориди, мг/дм3
	≤350
	80,41
	11,26
	103,5
	5%
	ДСТУ ISO 9297:2007

	Сульфати, мг/дм3
	≤500
	98,37
	14,76
	53,2
	3%
	ГОСТ 4389-72

	Залізо загальне, мг/дм3
	≤ 1,0
	<0,1
	не визначається
	0,147
	10,7%
	ГОСТ 4011-72

	Санітарно-токсикологічні показники

	Перманганатна окиснюваність, мг/дм3
	≤5,0
	3,58
	0,50
	1,68
	5%
	180 8467:1993

	Амоній, мг/дм3
	≤2,6
	0,19
	0,08
	
	
	ГОСТ 4192-82

	Нітрити, мг/дм3
	≤3,3
	<0,003
	не визначається
	0,03
	не визначається
	ГОСТ 4192-82

	Нітрати, мг/дм3
	≤50,0
	207,2
	11,81
	17,71
	4%
	ДСТУ 4078-2001

	Фториди, мг/дм3
	≤ 1,5
	1,89
	0,16
	0,08
	4,2%
	ГОСТ 4386-89

	Марганець, мг/дм3
	≤0,5
	0,011
	не визначається
	
	
	ДСТУ ГОСТ 4974:2019*

	Радіонукліди

	Питома активність радону-222 (Кп-222), Бк/кг
	≤ 100
	4,5
	±2,9
	32
	±9
	МИ активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с ПО "Прогресе"



