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	Назва показника, одиниці виміру
	Нормативне значення показника
	2021
	2023
	Метод
випробовування

	
	
	Результат
випробовування
	Невизначеність
	Результат
випробовування
	Невизначеність
	

	Мікробіологічні показники

	Загальні коліформи, КУО/100 см5
	< 1
	< 1
	не визначалася
	< 1
	не визначалася
	ДСТУ ISO 9308- 1:2005

	Escherichia Coli, КУО/100см3
	відсутність
	відсутні
	не визначалася
	відсутні
	не визначалася
	ДСТУ ISO 9308- 1:2005

	Органолептичні показники

	Запах при 60° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Запах при 20° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Присмак при 20° С, бали
	≤3
	0
	не визначається
	2
	не визначається
	ГОСТ 3351-74

	Кольоровість, град
	≤3,5
	29,12
	4,08
	20
	10%
	ГОСТ 3351-74

	Каламутність, мг/дм3 по стандартній шкалі
	≤2,03
	0,78
	0,13
	1,24
	15%
	ГОСТ 3351-74

	Фізико-хімічні показники

	Водневий показник, од. рН
	6,5-8,5
	8,04
	0,26
	7,4
	не визначається
	ДСТУ 4077-2001

	Загальна жорсткість, моль/м3
	≤10,0
	7,01
	0,42
	8,0
	4%
	ДСТУ ISO 6059-2003

	Сухий залишок, мг/дм3
	≤ 1500
	842,0
	14,43
	1001,00
	1,5%
	ГОСТ 18164-72

	Хлориди, мг/дм3
	≤350
	64,03
	8,96
	61,0
	5%
	ДСТУ ISO 9297:2007

	Сульфати, мг/дм3
	≤500
	66,79
	10,02
	144,8
	3%
	ГОСТ 4389-72

	Залізо загальне, мг/дм3
	≤ 1,0
	0,15
	0,04
	0,145
	10,7%
	ГОСТ 4011-72

	Санітарно-токсикологічні показники

	Перманганатна окиснюваність, мг/дм3
	≤5,0
	3,33
	0,47
	1,52
	5%
	ISO 8467:1993

	Амоній, мг/дм3
	≤2,6
	0,20
	0,08
	
	
	ГОСТ 4192-82

	Нітрити, мг/дм3
	≤3,3
	0,003
	не визначається
	0,03
	не визначається
	ГОСТ 4192-82

	Нітрати, мг/дм3
	≤50,0
	71,05
	4,05
	18,5
	5%
	ДСТУ 4078-2001

	Фториди, мг/дм3
	≤ 1,5
	0,98
	0,08
	0,28
	4,20%
	ГОСТ 4386-89

	Марганець, мг/дм3
	≤0,5
	0,011
	не визначається
	
	
	ДСТУ ГОСТ 4974:2019*

	
	
	Радіонукліди

	Питома активність радону (Кп-222), Бк/кг
	≤ 100
	<4,2
	±2,3
	19
	±8
	МИ активности радона в воле св.№ 40090.8К212



